Технология диагностического обеспечения плавучей атомной теплоэлектростанции

.

Ю.Н.Мясников,

«…..я считаю, что в атомной отрасли о вероятностном подходе необходимо забыть. Какой бы замечательной не была ядерная установка, мы имеем право использовать её только в том случае, когда нет ни малейшего шанса для пресловутого человеческого фактора. Если даже случится авария любого уровня, система безопасности сработает таким образом, что никакого радиационного переоблучения не произойдёт.»

Академик Ф.М. Митенков

Современный вектор развития энергетики определяется двумя основными факторами:

экологическим и энергоресурсным. Экологический фактор есть следствие антропогенного

давления на Природу, вызванного беспрецендентным сжиганием ископаемых углеводо-

родных топлив (нефть, газ, уголь и т.п.). Энергоресурсные проблемы возникают в связи с негативными тенденциями в энергетическом комплексе России. В первую очередь,- это рост доли  трудно извлекаемых углеводородных энергоносителей и ежегодный рост экспортной составляющей. Значительная часть рентабельных месторождений (Уренгой, Ямбург, Медвежье) выработана более чем на 75%. Нефтегазовый уход в Арктическую зону влечёт за собой не только значительное удорожание процессов добычи (скважины до 4,5 км, выживание в суровых условиях Арктики), но и спровоцирует невиданные до сих пор экологические катаклизмы. По данным экспертов ЮНЕСКО при бурении скважины сбрасывается в море более 120т нефти , до 400т бурового шлама и более 1000т разного рода отходов. Эксплуатация скважин и последующая транспортировка добываемых нефтегазовых продуктов в разы усилит экологическое давление на окружающую среду.

Арктический бассейн-это регулятор климата на Планете и чтобы сохранить и обеспе-

чить защиту природной среды  Арктики  хозяйствующие субьекты в этом регионе должны

быть обеспечены экологически чистой энергией[1].

В этой связи строительство плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) и разме-

щение их вдоль северного побережья РФ следует признать оптимальным вариантом энер-

госнабжения северных территорий[2].

К сожалению, по известным причинам, проектирование (ОАО ЦКБ «Айсберг») и стро-

ительство ПАТЭС затянулось на долгие годы, а хроническое недофинансирование остави-

ло нерешенными ряд задач, определяющих безопасную эксплуатацию станции в условиях

Арктики и, в первую очередь, её диагностическое  обеспечение.

Мировой и отечественный опыт эксплуатации стационарной и транспортной атомной

энергетики свидетельствует о том, что значимое место в проблеме повышения эффектив-

ности и безопасности использования оборудования атомной энергетической установки  отводится методам и средствам технической диагностики. Их внедрение позволяет повы-

сить безопасность, снизить вероятность ошибок операторов в процессе идентификации

аномальных ситуаций, исключить радиационные аварии и связанную с ними опасность

загрязнения окружающей среды.

На чём основаны такие предпосылки?

Они вытекают из современных требований к длительности эксплуатации оборудова-

ния, которые характеризуются двумя основными процессами:

- постоянным увеличением физической долговечности оборудования за счёт применения

конструкционных материалов , обладающих высокой прочностью и износостойкостью,

усовершенствования конструкции и схемных решений;

- постепенным снижением ресурса по параметру физического износа до так называемого

«морального износа», как проявления общей тенденции к снижению сроков обновления

технических средств  в условиях обострения конкуренции на мировом рынке  производи-

телей энергетического оборудования.

В результате к настоящему времени в развитых странах (США, Евросоюз) сложилось по-

ложение, при котором роль ограничительной ресурсной характеристики играет не столько

физическая долговечность, сколько «моральный износ» оборудования (рис.1).

В современных условиях России, напротив, по известным причинам, экономически

оправданным является максимально возможное (и невозможное) использование всех рас-

полагаемых резервов физической долговечности оборудования. Нетрудно видеть ( рис.1),

при этом ресурсная характеристика попадает в доверительный интервал, характеризую-

щий дисперсию физической долговечности оборудования. А это означает, что при средне-

статистической оценке фактического расходования ресурса оборудования вероятность его

отказа до наступления предельного состояния становится не только значимой, но и явля-

ется причиной аварийных ситуаций и катастроф.

В этой связи предусмотренная проектом регламентная система обслуживания техниче-

ских средств ПАТЭС не обеспечит оптимальное решение проблемы экологической безо-

пасности и эффективной эксплуатации станции.

Только переход к эксплуатации ПАТЭС по фактическому состоянию (ФТС) способен

создать условия для активного поддержания её надёжности и безопасности в течение все-

го срока службы.

Рис.1 Обобщённая характеристика изменения

технического состояния энергетического оборудования

Обозначено:

- тенденция для стран со стабильно развивающейся экономикой;

- тенденция для экономики, переживающей кризис;

- запретная область эксплуатации оборудования;

S	 - параметр технического состояния оборудования;

Sфmax	 - предельное значение ресурса по параметру физического износа;

Sмmax	 - предельное значение ресурса по параметру морального износа;

Tр	- ресурс оборудования.

Вместе с тем такой переход требует решения, по крайней мере, трёх основных задач:

-совершенствование и разработка научно-методической базы диагностического обеспече-

ния технических средств ПАТЭС, включающее не только машинную обработку парамет-

ров рабочего процесса энергетической установки и представление информации в словесно

рекомендательной форме (интеллектуальный советчик оператора), но и внедрение специ-

альных диагностических приборов на новых физических принципах, позволяющих опре-

делять  текущее техническое состояние оборудования и прогнозировать изменение этого состояния;

-разработка нормативно-технической документации и организационно-технических меро-

приятий по переводу ПАТЭС на эксплуатацию по ФТС;

-подготовка обслуживающего персонала, владеющего современными методами и средст-

вами технической диагностики, и способного развивать эти исключительно важные и не-

обходимые направления при эксплуатации ПАТЭС.

Учитывая, что в основу создаваемых ПАТЭС положено широкое применение техни-

ческих решений, используемых в корабельной энергетике, представляется целесообраз-

ным показать алгоритмическую и приборную компоненты диагностического обеспечения

корабельного оборудования [3,4, 5], которые при соответствующей доработке могут быть с успехом реализованы на ПАТЭС.

Задачи и основные компоненты диагностического обеспечения

ПАТЭС

Основной предпосылкой возникновения и развития нештатных ситуаций  является естественная деградация энергетического оборудования под воздействием разрушающих

факторов (табл.1).

Разрушающие факторы и процессы деградации технического состояния оборудования систем РУ и ПТУ

Таблица1

__________________________________________________________________________

| Оборудо-вание | Элементы, лимитирующие надежность | Эксплуатацион- ные воздействия | Разрушающие процессы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ядерный реактор | Корпус, оболочки тепловыделя- ющих элементов | Механические и терми- ческие напряжения, ра- диационное облучение | Термоцикловая усталость, растрескивание, охрупчи- вание |
| Парогене-раторы | Поверхности нагрева | Статические и динами- ческие нагрузки, радиа- ционное облучение | Термоцикловая усталость корпуса и теплопереда- ющих поверхностей |
| Паровые турбины | Рабочие лопатки | Эрозионные воздей- ствия влажно-паровой среды | Эрозионный износ |
|  | Подшипники | Радиальные и осевые усилия, вращение рото- ра | Триботехнический износ |
|  | Концевые и межсекционные уплотнения | Касание неподвижных деталей при деформа- ции и вращении ротора | -----------//------------ |
|  | Бандажные узлы ступеней тур- бины | Механические и терми- ческие нагрузки | Ползучесть и релаксация, ослабление креплений |
| Центробеж- ные и осе- вые насосы | Рабочие колёса | Воздействие потока ра- бочей среды, воздейст- вие агрессивных сред и абразивных частиц | Коррозионный и эрозион- ный износы |
|  | Подшипники скольжения | Радиальные и осевые усилия, вращение рото- ра | Триботехнический износ |
| Поршневые насосы | Поршни, манжеты, гильзы | Трение, боковые усилия | -----------//------------- |
|  | Клапаны | Ударные нагрузки, воз- действие агрессивных сред | Наклёп, усталость, трещи- нообразование, коррозия |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровые эжекторы | Сопловые коробки | Эрозионное воздействие среды | Эрозия |
|  | Водяные камеры конденсаторов | Коррозионное воздействие забортной воды | Коррозия, нарушение герметичности |
| Компрессо- ры | Клапаны | Ударные нагрузки | Усталость, трещинообразование |
|  | Теплообменники ступеней | Термоцикловые нагрузки | Нарушение плотности в местах соединения узлов теплообменника |
| Трубопроводы(пар, газ) | Сварные швы, колена | -----------//----------- | Усталость, охрупчивание материала, растрескивание |
| Трубопроводы(вода) | Внутренние поверхности в местах турбулизации потока | Коррозионно-эрозионное воздействие среды | Износ стенок |
| Регулирую- щие устройства | Чувствительные элементы | Воздействие агрессивной и эагрязнённой среды | Коррозия, загрязнение |
|  | Уплотняющие пары | Трение | Износ, нарушение плот- ности |
|  | Упругие элементы, пружины, мембраны | Циклические силовые и термические нагрузки | Усталость, изменение жёсткости |
| Арматура | Уплотняющие элементы | Коррозионно-эрозионное воздействие среды | Износ |
| Ёмкости (цистерны, баки, бал- лоны, ком- пенсаторы | Стенки ёмкостей | Воздействие циклических нагрузок и агрессивных сред | Коррозия, усталость и старение металла |
| Фильтры | Фильтрующие элементы | Циклические знакопере- менные нагрузки | Усталостное разруше- ние |
| Электриче- ские маши-ны | Обмотки | Динамические силовые на- грузки, тепловые, магнит- ные, электрические поля | Старение изоляции, об- рывы жил, межвитко- вые замыкания |
|  | Подшипники | Радиальные усилия, вра- щение ротора, эрозионное воздействие загрязнённого масла | Износ, усталостные повреждения контакт- ных поверхностей |
| Статичес- кие преоб- разователи | Полупроводниковые элементы, изоляция | Циклические термоэлек- трические нагрузки | Механические повреж- дения, ухудшение хара- ктеристик |
| Кабельные трассы | Изоляция токоведущих жил | Деформация, длительное воздействие повышенных температур | Старение |
| Электриче- ские ком- мутирую- щие устро- йства | Контактные элементы | Коррозионное воздействие окружающей среды, электрическая дуга при ра- змыкании контактов | Коррозия, обгорание |
|  | Механические узлы и элементы | Циклические нагрузки | Усталость, трещинообразование |

Значительная часть указанных процессов  протекает скрытно для персонала АЭУ. Обыч-

ным следствием неконтролируемого износа элементов оборудования является нарушение работоспособности систем, именуемой в теории надёжности «внезапным» отказом.

Поддержание проектной надёжности оборудования и систем АЭУ обеспечивается в на-

стоящее время «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудо-

вания АС»(РД  53.025.002-88), в основу которых положен регламентный принцип органи-

зации профилактических работ, и как было показано выше, не отвечающий современным

требованиям безопасности  и эффективной эксплуатации станции.

В этой связи, а также исходя из того факта, что система централизованного контроля (СЦК) ПАТЭС (рис. 2) практически полностью построена на информационной основе датчиков теплотехнических параметров, характер и область изменения которых описывается единичной импульсной функцией [6], возможности которой ограничиваются установлением факта нарушения работоспособности АЭУ, проблема диагностического обеспечения станции сводится к решению двух основных задач:

- формализация и последующая автоматизация процедур поиска причин нарушения рабо-

тоспособности  (ППНР) АЭУ и формирование на  этой основе рекомендаций (советов) обслуживающему персоналу по управляющему воздействию на установку(интеллектуаль-ный советчик оператора);

- разработка состава и системная реализация приборов и аппаратуры на новых физических принципах, позволяющих определять текущее техническое состояние оборудования, прог-

нозировать его изменение в процессе эксплуатации без демонтажных работ.

Очевидно, реализация второй задачи позволяет перейти на эксплуатацию станции по ФТС и технически обеспечить требуемую безопасность и эффективное использование ПАТЭС.

Рис.2. Система централизованного контроля ЭУ

Решение первой задачи диагностики вытекает

из характера и области изменения теплотехнических параметров [6], которые позволяют

применить логический метод диагностики. В этом случае условие:

Дт(t<T)=1   и    Дт(t>T)=0

принимает вид:                                     Zi=Fiлог[{z,х}, Θ]

где:  Zi- соответствует Дтi и является выходным параметром i-го функционального-само-

стоятельного элемента (ФСЭ)*;

Fiлог – логическая функция входных параметров i-го ФСЭ;

Z- выходные параметры других ФСЭ, являющиеся входными i-го ФСЭ;

Х- входные параметры i-го ФСЭ со стороны внешней среды;

Θ - обобщённый механический параметр, характеризующий техническое состояние

ФСЭ и искомый в рассматриваемой задаче.

Анализ системы таких функций относительно неработоспособного ФСЭ при исправ-ных всех остальных ФСЭ, входящих в модель технического состояния (МТС)  ПАТЭС,

позволяет построить матрицу технического состояния АЭУ. Последняя является форма-

лизованной основой автоматизации процедур поиска ФСЭ с нарушенной работоспособно-

стью и таким образом позволяет решить первую задачу диагностики и вывести оператора

из последовательной цепочки в СЦК в параллельную (см. рис.2).

Методику решения задачи

покажем на простом примере, принципиальная схема которого изображена на рис.3.

Рис.3 Принципиальная схема главного цикла паротурбинной установки

_____________________________________________________________________________

*)ФСЭ-оборудование АЭУ, в котором происходит законченный цикл преобразования      энергии.

| РУЗ | -устройство системы управления, регулирова- ния и защиты; |
| --- | --- |
|  | – клапан с дистанционным управлением; |
|  | – невозвратный клапан; |
| ПГ | – парогенератор; |
|  | – паровая задвижка с электроприводом; |
|  | – ручной запорный клапан; |
| МУ | – маневровое устройство; |
| Т | – турбина; |
| ГК | – главный конденсатор; |
| ГЭ | – главный эжектор; |
| КС | – конденсатосборник; |
| ЭЦН | – электроциркуляционный насос; |
|  | – донная задвижка; |
| ЭКН | – электроконденсатный насос; |
| РУК | – регулятор уровня конденсата; |
| ФМО | – фильтр механической очистки; |
| ФИО | – фильтр ионообменный; |
| ГПН | – главный питательный насос; |
| ППН | – пусковой питательный насос; |
| РПН | – резервный питательный насос; |
| ВМ | – вспомогательные механизмы; |
| АТГ | – автономный турбогенератор. |

На рис.3 обозначено:

Начальной ступенью формализации является построение на базе принципиальной

схемы структурной схемы главного цикла ПТУ, которая позволяет не только уточнить не-

обходимый состав ФСЭ, но и выявить связи между ними по рабочему телу (рис.4).

Рис.4. Структурная схема главного цикла ПТУ

Обозначено: 1к-первый контур; ПГ-парогенератор; Г-система гидравлики; К-дистанционно управляемый клапан;

Гл.п.-главный паропровод; ВМ-вспомогательные механизмы; АТГ-автономный турбогенератор; З.В.-забортная вода;

ГЭ-главный эжектор; ПК-приёмный кингстон; МУ-маневровое устройство, ПВС-паровоздушная смесь; Эл.п.-электро-

привод; ЭЦН-электроциркуляционный насос; ГПТ-главная паровая турбина; ГК-главный конденсатор; ОК-отливной

кингстон; КС-конденсатосборник; ПВ-питательная вода; ЭКН-электроконденсатный насос; РУК-регулятор уровня кон-

денсата; ФМО-фильтр механической очистки; ФИО-ионообменный фильтр; ГПН-главный питательный насос; ППН-пу-

сковой питательный насос; РПН-резервный питательный насос; РУЗ-регулятор подачи воды  в парогенераторы.

Анализ количественных характеристик этих связей является основой построения диагностической модели АЭУ и, таким образом, мы получаем обоснованный перечень

измеряемых теплотехнических параметров, значения которых характеризуют процессы преобразования энергии в каждом ФСЭ:

П а р о г е н е р а т о р (поз.1-4). Принципиальная тепловая схема ПГ представляет собой теблообменник, в котором питательная вода с температурой Т’пг  и давлением Р’пг

подаётся в трубки ПГ, кипит внутри трубок, нагреваемых водой первого контура с темпе-

ратурой Т’тн, превращается в насыщенный пар, который перегревается и на выходе ПГ имеет температуру Т”пг и давление Р”пг.

В общем случае

,	(1)

где  – обобщенный механический параметр.

Выражение (1) есть диагностическая модель ПГ, где аргумент  характеризует техническое состояние теплопередающих поверхностей ПГ.

К о м м у т и р у ю щ и е   у с т р о й с т в а (клапана,  позиции 5–8,13). Любое коммутирующее устройство выполняет две основных функции: запирающую и регулирующую.

В первом случае рабочее тело беспрепятственно проходит через клапан устройства, либо путь ему преграждает закрытое положение клапана.

Во-втором – различное положение открытого состояния клапана позволяет регулировать давление и  расход рабочего тела, и тем самым обеспечивать многорежимность энергетической системы.

В том и другом случае определяющую роль играет  положение запирающего устройства и его техническое состояние, характеризуемое обобщенным показателем . Можно записать, что

,	(2)

где  и  давление рабочего тела перед и за клапаном, Нк – положение клапана.

Г л а в н ы й   п а р о п р о в о д. (поз. 9) Параметры состояния пара (давление и температура) перед маневровым  устройством главной паровой турбины зависят от характеристик пара после парогенератора и в равной мере от технического состояния главного паропровода, т. е.

,	(3)

Г л а в н а я   п а р о в а я   т у р б и н а. (поз. 14) Номинальная (максимальная) мощность турбины определяется по формуле:

,	(4)

где – расход пара на рассматриваемом режиме;  – изоэнтропийный перепад энтальпий в турбине;– к.п.д турбины; , где  – частота вращения турбины.

определяется по начальным параметрам пара и давлению в конденсаторе на рассматриваемом режиме работы.

Г л а в н ы й   к о н д е н с а т о р. (поз. 15) Сводное уравнение теплового баланса конденсатора для квазистационарного режима имеет вид

(5)

где Q1 – общее количество теплоты, поступающее в конденсатор с отработавшим паром; Q2….Q5 – количество теплоты отводимой от конденсатора соответственно с охлаждающей водой, с отсасываемой эжектором паро-воздушной смесью, с протечками паровоздушной смеси через концевые уплотнения турбины и с откачиваемым конденсатом.

Обозначив G – расход; i – энтальпия, Т – температура, Ср – теплоемкость рабочих сред, запишем Q1…. Q5 – в виде:

.;

;

;

;

Выразив в приведенных уравнениях аргументы через термодинамические параметры, которые измеряются или могут быть измерены, запишем их в виде системы уравнений:

;

;

;           (6)

;

Принятые сокращения: отр.п. – отработавший пар; охл.в. – охлаждающая вода; п.в.с. – паровоздушная смесь; гк – главный конденсатор; эж. – эжектор; ку. – концевые уплотнения, к. – конденсат.

К о н д е н с а т о с б о р н и к (позиция 16). Для нормальной работы конденсатно-питательной системы определяющее значение имеет уровень конденсата в конденсато-

сборнике, который должен

находиться в заданных пределах ). Функцию поддержания уровня выполняет регулятор уровня конденсата путем добавления питательной воды. В общем случае Нкс зависит от параметров поступающего конденсата, параметров питательной воды и технического состояния конденсатосборника

.	(7)

Э л е к т р о к о н д е н с а т н ы й   н а с о с (позиция 21). Для конденсатного насоса можно записать его диагностическую модель в виде

,	(8)

Г л а в н ы й  п а р о в о й   э ж е к т о р (позиция 20). Принципиальная тепловая схема парового эжектора представляет собой комбинированный теплообменник, выполняющий две основные функции: создание и поддержание вакуума в главном конденсаторе,  и удаление воздуха из паровоздушной смеси, отсасываемой из главного конденсатора.

Устойчивая работа эжектора обеспечивается в случае, когда давление во 2-й ступени паровой полости эжектора приблизительно равно давлению паровоздушной смеси в верхней полости главного конденсатора. Тогда  может быть взято за выходной параметр эжектора и его диагностическая модель записывается следующей функцией:

(9)

где  – соответственно давление паровоздушной смеси в верхней полости главного конденсатора и давление во второй ступени паровой полости главного эжектора; – давление пара перед соплами главного эжектора; – перепад температур забортной охлаждающей воды на конденсаторе главного эжектора.

Э л е к т р о ц и р к у л я ц и о н н ы й   н а с о с (позиция 19). Диагностическая модель электроциркуляционного насоса аналогична модели (58) и имеет вид:

.	(10)

Р е г у л я т о р   у р о в н я   к о н д е н с а т а (позиция 22).

Ф и л ь т р   м е х а н и ч е с к о й   о ч и с т к и (позиция 23).

.

И о н о о б м е н н ы й   ф и л ь т р (позиция 24).

.

П и т а т е л ь н ы е   н а с о с ы (позиция 25–27).

Р е г у л я т о р   п о д а ч и   в од ы   в   п а р о г е н е р а т о р (позиция 28).

Полученные диагностические модели отдельных ФСЭ структурной схемы (рис. 4) позволяют преобразовать последнюю в диагностическую модель (рис. 5), связи между ФСЭ в которой выражаются через параметры рабочего процесса.

Диагностическая модель позволяет перейти к формальным связям между ФСЭ и построить логическую модель ЭУ. При этом переходе каждый измеряемый теплотехнический параметр ЭУ в соответствии с ранее принятыми допущениями  преобразуется в дискретный двоичный сигнал путем сравнения непрерывных значений параметров с уставками, результатом которого является массив  сигналов, принимающих только два значения:

1 – когда величина параметра лежит внутри допустимых границ и ФСЭ исправен; 0 – когда значение параметра равно или находится за пределами уставок и ФСЭ неисправен.

При синтезе логической модели ЭУ следует учитывать требования математической логики, заключающиеся в том, что каждый ФСЭ должен иметь только один выход. В этой связи ФСЭ диагностической модели (рис.5) , имеющие более одного выхода, разделяются на блоки, число которых равно числу выходных сигналов. каждый блок сохраняет неизменным число входных сигналов. С учетом сказанного диагностическая модель главного цикла (рис. 5) преобразуется в логическую модель (рис.6).

Рис.5. Диагностическая модель главного цикла ПТУ

Рис. 6.  Логическая модель главного цикла ПТУ

Наличие логической модели позволяет написать систему логических функций выходных сигналов каждого ФСЭ, которые представляют собой зависимости выходных сигналов от изменения входных и обобщенного параметра технического состояния ФСЭ :

Полученные логические уравнения решаются как единая система путем последовательного придания нулевых значений аргументам .

При этом определяются значения всех выходных параметров ФСЭ, которые заносятся в матрицу технических состояний (рис. 7). Здесь по горизонтали отложены , а по вертикали – выходные параметры. Первый столбец матрицы заполнен значениями выходных параметров логической модели при исправном состоянии всех ее ФСЭ. Для неисправных ФСЭ  имеется соответствующий ряд нулевых значений параметров.

Матрица технического состояния ЭУ является формализованной основой автоматизации процедур поиска неисправных ФСЭ при нарушении работоспособности ЭУ на основе анализа из-

менений традиционно измеряемых теплотехнических параметров.

Рис.7. Матрица технических состояний главного цикла ПТУ

Учитывая, что программно-аппаратный комплекс технического диагностирования

(ПАК ТД) становится неотьемлемой частью современных информационно-измерительных

систем, внедрение этого метода не должно встречать принципиальных трудностей и мо-

жет рассматриваться как диагностическая система первой очереди, развивающая функции

традиционных систем централизованного контроля. Её можно назвать программой «Поиск». Блок-схема алгоритма, реализирующего задачу поиска неисправного ФСЭ пока-

зана на рис.8. Разработка и внедрение программы «Поиск» не только создаёт благоприят-

ные условия для работы оператора, но и значимо снижает вероятность его ошибки при принятии решений по управляющему воздействию, и тем самым повышает безопасность

и надежность сложных энергомеханических систем. По существу, оператор получает ин-

Рис.8. Алгоритм поиска неисправного ФСЭ (Алгоритм «Поиск»)

Обозначено: А-матрица технических состояний, N-мощность (режим работы).

R-число строк в матрице, *-верхняя уставка, **-нижняя уставка, К-число стол-

бцов в матрице, i-номер строки или столбца

телектуального советчика, работающего в реальном масштабе времени и синтезирующего

информацию в словесно-рекомендательной форме с указанием отказавшего ФСЭ и опера-

тивным прогнозированием развития ситуации в случае непринятия управляющих воздей-

ствий по локализации отказавшего ФСЭ.

Однако, пассивное ожидание отказа ФСЭ ПАТЭС

не позволяет реализовать проект перевода станции на эксплуатацию по ФТС. Для того,

чтобы планировать профилактику и ремонт станции обслуживающему персоналу необхо-

дима информация о текущем техническом состоянии оборудования в период его нормаль-

ной работы (см. рис.1).

Решение сформулированной выше второй задачи диагностики

обеспечивает получение такой информации при условии анализа физических явлений, вы-

ходящих за рамки традиционного анализа термодинамических процессов, и применения

физических методов и приборов, принципиально отличных от традиционно используе-

мых. В таблице 2 приведен перечень оборудования ПАТЭС, физических методов его диаг-

ностики и приборов, выпускаемых или подготовленных к производству отечественной промышленностью. Эти приборы в значительной мере обеспечивают решение второй за-

дачи диагностики и составляют основу мобильного диагностического комплекса. Уход от

встроенных в оборудование локальных средств диагностики обоснован длительным пери-

одом процессов износа и накопления повреждений в процессе нормальной работы обору-

дования (см. рис.1).

Примерный перечень диагностируемого оборудования ПАТЭС

Таблица 2

| № | Оборудование | Узлы | Методы диагностики | Наличие аппаратуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакторная установка | Циркуляционные насосы I контура | Виброакустический метод | Много, но тре- буется адаптация |
|  |  | Исполнительные механизмы СУЗ | Концепция разработчика | _ |
|  |  | Главные патрубки | Метод акустической эмиссии (АЭ-метод) | Требуется адаптация |
| 2 | Паровая тур- бина | Подшипники скольжения | Виброакустический метод | Контест-795М, СКАН-М |
|  |  |  | Контроль содержания меди и свинца в смазочном масле | Спектроскан |
|  |  | Валы | Контроль и устранение раcбалансировки | Балансировочный комплект УЦУ-1, Контест-795-М, СКАН-М. |
|  |  |  | Проверка и устранение несоосности |  |
|  |  | Масло | Анализ качества масла | ПЛАМ-3, ФЧМ-П |
| 3 | Автономный турбогенератор | Подшипники скольжения | Виброакустический метод | Контест-795М, СКАН-М |
|  |  |  | Контроль содержания меди и свинца в смазочном масле | Спектроскан |
|  |  | Валы | Контроль и устранение разбалансировки | УЦУ-1 |
|  |  |  | Проверка и устранение несоосности |  |
|  |  | Электрические обмотки | Контроль электрического сопротивления обмоток | МД-500 |
|  |  | Масло | Анализ качества масла | ПЛАМ-3 |
| 4 | Обратимые пре- образователи | Подщипники качения | Метод ударных импульсов | Контест-77ДМ |
|  |  | Коллекторы | Термометрический метод | Термопоинт С-9 |
|  |  | Электрические обмотки | Контроль электрического сопротивления обмоток | МД500 |
| 5 | Компрессорные станции | КШМ, подшипники | Контроль содержания меди и свинца в смазоч- ном масле | Спектроскан |
|  |  | Масло | Анализ качества масла | ПЛАМ-3 |
| 6 | Запорная арма- тура | Неплотность закрытия | Ультразвуковой контроль перетечек | ИУК-2 |
| 7 | Насосы (центро- бежные, винто- вые, шестерён-чатые) | Проточная часть | Визуальный контроль | Эндоскопы |
|  |  | Подшипники скольжения | Виброакустический метод | Контест-795М, СКАН-М |
|  |  | Подшипники качения | Метод ударных импульсов | Контест-77ДМ |
|  |  | Валы, рабочие колёса | Виброакустический метод | Контест-795М, СКАН-М |
|  |  | Обмотки электропривода | Комплексный контроль электрического сопротивления обмоток | МД500 |
| 8 | Холодильные машины | Подшипники качения электроприводов насосов | Метод ударных импульсов | Контест-77ДМ |
|  |  | Обмотки электропривода | Контроль комплексного электрического со- противления обмоток | МД500 |
|  |  | Масло | Анализ качества масла | ПЛАМ-3 |
|  |  | Трубопроводы, теплообменники | Ультразвуковое обнаружение течи | Поиск-1Б |
|  |  |  | Контроль температуры поверхностей | ТК-1М, С-9 |
|  |  | Запорная арматура | Ультразвуковой кон- троль перетечек | ИУК-2 |
| 9 | Электровенти- ляторы судовой системы вентиляции | Подшипники качения | Метод ударных импульсов | Контест-77ДМ |
|  |  | Обмотки электропривода | Контроль комплексного электрического сопротивления обмоток | МД500 |
|  |  | Крыльчатка | Виброакустический метод | Контест-795М, СКАН-М |
| 10 | Дизельгенера- торы | Поршневая группа | Визуальный контроль | Эндоскопы |
|  |  |  | Измерение параметров индикаторного процесса | СКАН-М |
|  |  |  | Контроль плотности цилиндро-поршневой группы | ПИ-2М |
|  |  |  | Контроль содержания продуктов износа в масле | ФЧМ-П, ФОКСБОРО(США) Спектроскан |
|  |  | Подшипники | Виброакустический метод | Контест-795М |
|  |  | Масло | Анализ качества масла | ПЛАМ-3 |
| 11 | Теплообменные аппараты | Корпус, тепло- передающие поверхности | Ультразвуковое обнаружение течи, ультразвуковой кон- троль перетечек, контроль температу- ры поверхностей | ИУК-2. ИУК-2, ТК-1М, С-9 |
| 12 | Электродвига- тели преобразо- вателей | Подшипники качения | Метод ударных им- пульсов | Контест-77ДМ |
|  |  | Обмотки элек- тропривода | Контроль комплексного электрического сопротивления обмоток | МД500 |
| 13 | Электрические щиты | Шинно-болто- вые соединения | Бесконтактный кон- тролль температуры щита | С-9, SPM-43 и т.п. |
| 14 | Трубопроводные системы | Запорная арма- тура | Ультразвуковой кон- троль перетечек | ИУК-2 |
|  |  | Трубопроводы | УЗ-контроль толщины стенок | УТ-97П |
|  |  |  | УЗ-течеискание | Поиск-1Б |

В состав диагностируемого оборудования должна быть включена защитная

оболочка реакторной установки (РУ).

В соответствии с кодексом IMKO современные ядерные ППУ ледокольных и других су-

дов  оборудуются четырьмя барьерами безопасности:

-герметичные оболочки тепловыделяющих элементов;

-прочные границы первого контура;

-защитная оболочка (водонепроницаемое ограждение с определённой степенью газоплот-

ности);

-защитное ограждение (оболочка со степенью герметичности и водонепроницаемости

обычной для судовых конструкций).

Первые два барьера радиационной безопасности являются традиционными для всех водо-

водяных реакторов. Третьим барьером является герметичная защитная оболочка, выпол-

няемая из плоских секций высокопрочной стали толщиной 35мм. Прочностные характери-

стики и герметичность защитной оболочки определяются на основе двух предельных ус-

ловий: внутреннего давления 0.5 МПа и температуры паровоздушной смеси 1350С, что от-

личается от предельных условий ПАТЭС (давление  0.4 МПа, температура 1550С).

Конструктивно внутреннее пространство защитной оболочки эксплуатируемых ледо-

кольных судов разделено по высоте герметичным настилом на два помещения: реактор-

ное и аппаратное, что аналогично строящейся ПАТЭС. Оборудование реакторного поме-

щения находится под биологической защитой, выполненной из малогабаритных и легко-

сьёмных блоков. Двери, люковые закрытия и герметизирующие устройства мест проходки труб и кабельных коробок рассчитаны на те же параметры прочности и герметичности,что

и защитная оболочка.Система вентиляции защитной оболочки обеспечивает в ней разря-

жение, организованные потоки воздуха и необходимые температурные условия. На вы-

тяжных и проточных каналах установлены автоматические БЗК (быстрозакрывающиеся

клапана), отсекающие защитную оболочку в аварийных ситуациях по сигналу повышения давления среды до 8 кПа (на ледоколах типа «Арктика» до 5 кПа).

Система аварийного снижения давления предотвращает разрушение защитной оболоч-

ки от избыточного давления, появляющегося в ней при разгерметизации первого контура.

При повышении давления в реакторном или аппаратном помещениях до 0.15 МПа сраба-

тывают предохранительные заглушки и паровоздушная смесь по трубам поступает в рас-

пределительное устройство. Данная система позволяет ограничить давление в защитной

оболочке при предельно возможной аварии до 0,18 МПа за счёт увеличения объёма ава-

рийного помещения (объём защитной оболочки плюс объём коффердама) и конденсации

пара при барботаже.Таким образом, защитная оболочка является барьером на пути рас-

пространения радиоактивных продуктов из активной зоны в окружающую среду,  что

принципиально для ПАТЭС.

Однако, ПАТЭС не имеет штатных средств контроля состояния конструкционно- го материала, в результате чего не обеспечивается превентивный контроль возможной утраты оболочкой герметичности по параметрам целостности структуры металла [7]. Более того, опыт создания систем мониторинга состояния металла защитных оболо-

чек отсутствует.

Учитывая, что для контроля целостности защитной оболочки  применимы только ме-

тоды и средства, позволяющие вести контроль при одностороннем доступе с обнаруже-

нием как глубинных так и поверхностных дефектов металла, число применимых средств

ограничивается ультразвуковым методом (УЗ-метод) и методом акустической эмиссии

(АЭ-метод).

По ряду причин, и, в первую очередь, из-за трудностей установки УЗ-датчиков при на-

личии серпентиновой бетонной защиты, автор отдаёт предпочтение  АЭ-методу. Послед-

ний основан на явлении, заключающемся в генерации упругих волн в твёрдых телах при

их деформировании, что позволяет по результатам регистрации и анализа сигналов оцени-

вать наличие и динамику развития трещины. Данный метод, в отличие от эхоимпульсного

УЗ-метода, является пассивным, а активную роль источника сигнала выполняет сам разви-

вающийся дефект. Определяющим достоинством АЭ-метода является функция определе-

ния координат развивающейся трещины по разности времён прихода сигнала на разнесён-

ные по поверхности датчики.

В России и Молдавии имеется опыт создания многоканальных АЭ-систем, работаю-

щих в автоматическом режиме и выполняющих следующие функции:

- сбор и накопление результатов измерений с технологической привязкой отдельных зон

контроля;

- обработка результатов по специальному алгоритму и хранение информации в компью-

терной базе данных;

- оценка текущего состояния и прогнозирование развития ситуации потенциально опас-

ных зон защитной оболочки.

Исключение в принципе катастрофических аварий с выбросами в окружающее пространство радиоактивных веществ требует наряду с вышеизложенным совер-

шенствования радиационных методов контроля состояния барьеров безопасности.

Требованиям по быстродействию и чувствительности обнаружения неплотностей барье-

ров безопасности удовлетворяет разработанный к.т.н. Кондратьевым В.Г. метод дина-

мического радиационного контроля изменяющегося во времени гамма-поля, физи-

ческие носители которого обладают необходимыми свойствами, достаточно хорошо

изучены и сравнительно просто регистрируются. Экспериментальное исследование

аппаратурной реализации метода показало его универсальность, в т.ч. обнаружение не-

плотностей любых герметичных систем, содержащих радионуклиды в любой фазе.

Системная реализация программы диагностического обеспечения ПАТЭС

должна включать (рис.9):

1. Программно-аппаратный комплекс технического диагностирования (ПАК ТД), осно-

вой которого является алглритм «Поиск», обеспечивающий в реальном масштабе времени

интеллектуальную поддержку оператора в процессе поиска причин нарушения правильно-

го функционирования ПАТЭС и принятия решений по управляющему воздействию на комплексную систему автоматизированного управления (КСУ ТС).

2. Комплект мобильных диагностических приборов и информационно-измерительный

комплекс (ИВК), реализующий алгоритм «Диагноз» [6], обеспечивающий в режиме пери-

одического контроля определение технического состояния оборудования ПАТЭС и генерирующий информационную основу для прогнозирования остаточного ресурса обо-

рудования и перевод его на эксплуатацию по ФТС.

3. Систему мониторинга защитных барьеров безопасности ПАТЭС, реализующую

современные методы раннего обнаружения потери герметичности защитных оболочек.

Заключение

Разработку и внедрение средств и систем диагностики оборудования ПАТЭС следу-

ет рассматривать  как эффективный инструмент совершенствования КСУ ТС  ПАТЭС, обеспечивающий переход  от  регламентного (по наработке или календарному времени) технического обслуживания и ремонта к стратегии по фактическому техническому состо-

янию. Это мировая практика, и если Россия планирует выход с ПАТЭС на мировой рынок, реализация программы диагностического обеспечения ПАТЭС  неизбежна.

Легко видеть (см. рис.9), компоненты системы диагностического обеспечения  конструктивно не связаны с КСУ ТС. Их объединяет только информационная составляющая. А это значит, что система диагностики может внедряться на любой стадии жизненного цикла ПАТЭС.

Следует обратить внимание, - диагностическое обеспечение ПАТЭС есть не только

активное поддержание её надёжности и безопасности в течение всего срока службы, но и

призвано минимизировать человеческий фактор [8], и, более того, оно хорошо вписывае-

тся в систему информационной поддержки технического обслуживания и ремонта атом-

ных станций (АСУ «Ремонт АЭС»), основной задачей которой является решение проблем

управления техническим состоянием оборудования атомных станций на двух уровнях:

-на уровне атомной станции и ремонтного предприятия;

-на уровне кризисного центра концерна «РОСАТОМ», осуществляющего централизован-

ное управление эксплуатацией АЭС.

.

упра-

Библиографический список

1.Ю.Н. Мясников   «Базовые вызовы и ориентиры в сфере развития энергетики»

Ж. « Атомная стратегия ХХI», №80, 2013г.

2. В.Б. Митько         «Эволюция геополитических факторов, определяющих устой-

чивое развитие Северо-Востока России»

Ж. «Атомная стратегия ХХI», №78, 2013г.

3.Ю.Н. Мясников    «Нужен не подвиг, а советчик оператора»

Ж. «Атомная стратегия ХХI», №29, 2007г.

4.Ю.Н. Мясников     «Диагностическое обеспечение кораблей не роскошь, а эколо-

го-экономическая необходимость»

Ж. «Атомная стратегия ХХI», №48, 2010г.

5.М.А. Кунаев           «Оперативная диагностика  энергетических установок»

Ж. «Атомная стратегия XXI», №45, 2010г.

6.Ю.Н. Мясников      Информационные технологии в пропульсивном комплексе

А.А. Иванченко     морского судна.

А.М. Никитин        Монография, изд. ГУМ и РФ имени адмирала С.О.Макарова,

СПб, 2013г.

7.А.П. Александров   «Инструментальный цех науки»

Интервью академика А.П. Александрова « Комсомольской

Правде» 23. 06. 1979г.

8.А.А. Просвирнов   «Человеческий фактор на жизненном цикле АЭС и его вели-

чество «стрелочник».

Ж. «Атомная стратегия ХХI», №81, 2013г.

9.А.А. Равин               Методы диагностики судового энергетического оборудова-

ния. Монография, изд. ГМТУ, СПб, 2013г.

# Text boxes

Центр подготовки персонала

САЗ

Модуль сбора и первичной обработки сигналов датчиков теплотехнических параметров

СЦК

САУ

ПАК ТД

(Алгоритм «Поиск»)

Датчики теплотехнических и электрических параметров

Центр управления кризисными ситуациями

ЭС

ТГ

ПТУ

ППУ

Система монито-ринга защитных барьеров безопас-ности

Комплект мобильных диагностических приборов

Центр управления обслуживанием и ремонтом оборудования ПАТЭС по ФТС

ИВК

(Алгоритм «Диагноз»)

Рис. 9 Структурная схема диагностического обеспечения ПАТЭС

Общесудовые системы

АДГ

АБ

Комплексная система управления техническими средствами ПАТЭС

S

Sфmax

Sмmax

Tр*103ч